## CAMBIO DE VÁLVULAS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UDM | CANT. | P/UNITARIO | PRECIO | FACTOR DE VARIACIÓN DE PRECIO | 1.1
CAMBIO DE VÁLVULAS E INSTALACIÓN DE MANQUERAS “ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO ARO" PRUEBA ERP |  |  |  |  | 6999.2195 | FACTOR CONVERTIR A SOLES | 4.1
01.00.00 | SERVICIO DE CAMBIO DE VÁLVULAS DEL DOMO DEL TANQUE DE GLP E INSTALACIÓN DE MANGUERASSERVICIO DE CAMBIO DE VÁLVULAS DEL DOMO DEL TANQUE DE GLP |  |  |  | 1901.5551 | FACTOR UTILIDAD | 1
01.01.00 | VENTEO CONTROLADO DE GLP A LA ATMÓSFERA, DESPRESURIZACIÓN Y DESGASIFICADO DE TANQUE Y LÍNEAS DE GLP.
01.01.01 | El servicio comprende los siguiente: - Desgasificación del tanque de GLP. - Desgasificación de las líneas de GLP. - Desinstalación de la tapa del manhole. - Inundación del tanque con agua y detergente. | Glb. | 1 | 396 | 396
01.01.01.01 | Mano de obra 4 Personas | Dia | 1 | 396 | 396
01.02.00 | PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL TANQUE DE GLP (AGUA).
01.02.01 | El servicio comprende los siguiente: - Desinstalación de las válvulas y tuberías del domo del tanque de GLP. (solo se aplica a las válvulas a intervenir) - Instalación de la tapa del manhole con un nuevo empaque de neopreno (el presente empaque de neopreno es provisional solo para realizar la prueba hidráulica) - Pruebas hidráulicas del tanque de GLP a 250 PSI por una hora. - Desinstalación de tapones de las coplas y tapa del manhole del tanque de GLP. - Retiro del agua del tanque de GLP (no se considera el certificado de disposición final) - Limpieza interna del tanque de GLP (trabajo en espacio confinado). | Glb. | 1 | 198 | 198
01.02.01.01 | Mano de obra 4 Personas | Dia | 0.5 | 396 | 198
01.03.00 | PRUEBAS NEUMÁTICAS DEL TANQUE DE GLP (AIRE).
01.03.01 | El servicio comprende los siguiente: - Se realizará la Instalación de la tapa del manhole del tanque de GLP, con su respectivo empaque de material No Asbesto de un espesor 3/16”. - Se realizará el montaje de la válvula check y válvula esférica de la línea de descarga de GLP (Las válvulas serán nuevas) - Se realizará el montaje de la válvula de drenaje (Las válvulas serán nuevas). - Pruebas neumáticas del tanque de GLP a 110 PSI por una hora. | Glb. | 1 | 198 | 198
01.03.01.01 | Mano de obra 4 Personas | Dia | 0.5 | 396 | 198
01.04.00 | MONTAJE DE LAS LÍNEAS DE GLP EN ZONA DEL TANQUE DE GLP Y PUESTA EN MARCHA
01.04.01 | El servicio comprende los siguiente: - Montaje de las líneas de succión, despacho y descarga de GLP. Ubicada en el domo del tanque GLP. - Prueba de hermeticidad de las líneas de succión, despacho y descarga de GLP. Ubicada en el domo del tanque GLP. (>250 PSI fase liquida, > 200 fase vapor por una hora en presencia de un ingeniero colegiado y habilitado). - Puesta en marcha del sistema de GLP. (purgado de bomba, Pruebas de despacho, y regulación de presión) | Glb. | 1 | 396 | 396
01.04.01.01 | Mano de obra 4 Personas | Dia | 1 | 396 | 396
01.05.00 | TRABAJOS PRELIMINARES, GASTOS OPERATIVOS Y VIÁTICOS
01.05.01 | El servicio comprende los siguiente: - Movilización y desmovilización de equipos, materiales y herramientas. - Soporte de seguridad: Pólizas (responsabilidad civil, SCTR), elementos de seguridad (EPP´S) - Señalización y seguridad en obra (malla, letreros, cachacos). - Traslado de personal y viáticos. - Equipos de protección personal en el contexto de COVID 19. | Glb. | 1 | 713.5551 | 713.5551
01.05.01.01 | Mascarilla Descartable 50 Und | Und. | 1 | 13.9831 | 13.9831
01.05.01.02 | Alcohol Gel 1100 ml | Und. | 1 | 21.4407 | 21.4407
01.05.01.03 | Jabón líquido frutal 1 L | Und. | 1 | 11.1864 | 11.1864
01.05.01.04 | Equipos de protección personal (04 lentes, 04 guantes de badana y 04 tapones de oído) | Glb | 1 | 82.0339 | 82.0339
01.05.01.05 | Traslado de personal en Lima (Dos unidad) | Und. | 1 | 186.4407 | 186.4407
01.05.01.06 | Peaje (Dos unidad) | Und. | 5 | 38.7797 | 193.8983
01.05.01.07 | Hopedaje | Dia | 0 | 186.4407 | 0
01.05.01.08 | Viáticos ( Desayuno (0), Almuerzo (12) y cena (0)) | Dia | 3 | 33.5593 | 100.678
01.05.01.09 | Hidratante | Und. | 3 | 23.3051 | 69.9153
01.05.01.10 | Otros (5%) | Glb | 1 | 33.9788 | 33.9788
02.00.00 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y OTROS. |  |  |  | 5097.6644
02.01.00 | DOMO DEL TANQUE DE GLP |  |  |  | 533.1331
02.01.01 | Suministro de Válvula Check-Lock de 1-1/4" NPT X 35GPM. Marca Rego 7591U (Válvula de drenaje de 1 1/4¨). | Und. | 1 | 140.5362 | 140.5362
02.01.02 | Suministro de esparrago 3/4" x 1 m (Grado 8). | Und. | 5 | 23.3797 | 116.8983
02.01.03 | Suministro de Tuerca hexagonal 3/4” (Grado 8). | Und. | 20 | 0.57797 | 11.5593
02.01.04 | Suministro de arandela plana estructural ala corta 3/4" (Grado 8). | Und. | 16 | 0.27034 | 4.3254
02.01.05 | Suministro de arandela presión 3/4" (Grado 8). | Und. | 16 | 0.15847 | 2.5356
02.01.06 | Empaque de material No Asbesto de un espesor 3/16” | Und. | 1 | 181.632 | 181.632
02.01.07 | Empaque manhole neopreno de 3/16” | Und. | 1 | 50.259 | 50.259
02.01.08 | Otros (5%) | Glb | 1 | 25.3873 | 25.3873
02.02.00 | LÍNEA DE BY PASS N°01 (ZONA DEL TANQUE DE GLP) |  |  |  | 180.4342
02.02.01 | Suministro de manguera para GLP con terminales prensadas de 1”, W.P. 350 PSI, marca: GATES | Und. | 1 | 150.9738 | 150.9738 | L= 45 cm
02.02.02 | Suministro de unión simple 1" de acero x 3000 Lb. | Und. | 1 | 8.2938 | 8.2938
02.02.03 | Suministro de unión universal 3/4" de acero x 3000 Lb. | Und. | 1 | 12.5745 | 12.5745
02.02.04 | Otros (5%) | Glb | 1 | 8.5921 | 8.5921
02.03.00 | LÍNEA DE DESPACHO N°01 (ZONA DEL TANQUE DE GLP) |  |  |  | 307.0585
02.03.01 | Suministro de manguera para GLP con terminales prensadas de 1 1/4”, W.P. 350 PSI, marca: GATES | Und. | 1 | 253.4137 | 253.4137 | L= 45 cm
02.03.02 | Suministro de unión simple 1 1/4" de acero x 3000 Lb. | Und. | 1 | 11.8865 | 11.8865
02.03.03 | Suministro de unión universal 1 1/4" de acero x 3000 Lb. | Und. | 1 | 27.1364 | 27.1364
02.03.04 | Otros (5%) | Glb | 1 | 14.6218 | 14.6218
02.04.00 | LÍNEA DE DESCARGA DE GLP (ZONA DEL TANQUE DE GLP) |  |  |  | 1298.8879
02.04.01 | Suministro de Válvula Check ø 2" clase 300 roscado acero. Marca Rego A3186. | Und. | 1 | 333.1285 | 333.1285
02.04.02 | Suministro de Válvula de bola roscada 2" x 600 WOG 80. Marca Apollo. | Und. | 1 | 333.396 | 333.396
02.04.03 | Suministro de niple de acero SCH 80 2”x 2” | Und. | 1 | 4.6629 | 4.6629
02.04.04 | Suministro de niple de acero SCH 80 2”x 3” | Und. | 1 | 7.0325 | 7.0325
02.04.05 | Suministro de niple de acero SCH 80 2”x 5" | Und. | 1 | 11.2368 | 11.2368
02.04.06 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 5” | Und. | 1 | 6.6886 | 6.6886
02.04.07 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 4” | Und. | 1 | 5.3891 | 5.3891
02.04.08 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 3” | Und. | 1 | 4.2042 | 4.2042
02.04.09 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 2” | Und. | 1 | 2.7901 | 2.7901
02.04.10 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 1 1/2” | Und. | 1 | 2.5225 | 2.5225
02.04.11 | Suministro de manguera para GLP con terminales prensadas de 2”, W.P. 350 PSI, marca: GATES | Und. | 1 | 417.33 | 417.33 | L= 45 cm
02.04.12 | Suministro de unión universal 2" de acero x 3000 Lb. | Und. | 2 | 45.7115 | 91.4231
02.04.13 | Suministro de unión simple 2" de acero x 3000 Lb. | Und. | 1 | 22.6647 | 22.6647
02.04.14 | Otros (5%) | Glb | 1 | 56.4191 | 56.4191
02.05.00 | LÍNEA DE RETORNO DE VAPOR DE LA DESCARGA DE GLP (ZONA DEL TANQUE DE GLP) |  |  |  | 194.5331
02.05.01 | Suministro de manguera para GLP con terminales prensadas de 3/4”, W.P. 350 PSI, marca: GATES | Und. | 1 | 150.9738 | 150.9738 | L= 45 cm
02.05.02 | Suministro de unión universal 3/4" de acero x 3000 Lb. | Und. | 1 | 12.5745 | 12.5745
02.05.03 | Suministro de unión simple 3/4" de acero x 3000 Lb. | Und. | 1 | 5.4655 | 5.4655
02.05.04 | Suministro de Tee 3/4" de acero x 3000 Lb. | Und. | 1 | 12.8924 | 12.8924
02.05.05 | Suministro de tapon macho de acero 3/4” x 3000 Lb. | Und. | 1 | 3.3634 | 3.3634
02.05.06 | Otros (5%) | Glb | 1 | 9.2635 | 9.2635
02.06.00 | ALQUILER DE EQUIPOS |  |  |  | 1961.6403
02.06.01 | Alquiler de compresora de aire tornillo rotativo | Dia | 1 | 385 | 385
02.06.02 | Transporte de compresora de aire tornillo rotativo | Dia | 1 | 379.5 | 379.5
02.06.03 | Suministro de Combustible para la compresora de aire de tornillo rotativo. | Glb. | 1 | 55 | 55
02.06.04 | Suministro de agua por Camión cisterna | Glb. | 1 | 419.4915 | 419.4915
02.06.05 | Servicio de Retiro de agua por camión cisterna (Sin certificado de disposición final) | Glb. | 1 | 419.4915 | 419.4915
02.06.06 | Servicio de Retiro de agua por camión cisterna (Con certificado de disposición final) | Glb. | 0 | 0 | 0
02.06.07 | Suministro de Nitrógeno | m3 | 5 | 41.9492 | 209.7458
02.06.08 | Otros (5%) | Glb | 1 | 93.4114 | 93.4114
02.07.00 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES |  |  |  | 621.9773
02.07.01 | Suministro de base coal tar | Gal. | 0.25 | 205.0847 | 51.2712
02.07.02 | Suministro de base epoxica amarillo caterpilar | Gal. | 0.25 | 205.0847 | 51.2712
02.07.04 | Suministro de Thinner | Gal. | 1 | 15.8475 | 15.8475
02.07.06 | Suministro de Pasta metálica | Und. | 1 | 51.2712 | 51.2712
02.07.07 | Suministro de teflón amarillo 1/2". | Und. | 50 | 2.7966 | 139.8305
02.07.08 | Suministro de Pote de Grasa Multipropósito 453 gr | Und. | 0.5 | 11.1864 | 5.5932
02.07.09 | Suministro de traje tyvek | Und. | 1 | 42.8814 | 42.8814
02.07.10 | Suministro de Cartuchos Quimicoos advantage GME - MULTIGAS | Und. | 0.5 | 79.2373 | 39.6186
02.07.11 | Suministro de trapo industrial | Kg. | 10 | 2.7966 | 27.9661
02.07.12 | Suministro de Rodillo 2" epóxico | Und. | 1 | 11.1864 | 11.1864
02.07.13 | Suministro de brocha de 2” marca tumi | Und. | 2 | 9.322 | 18.6441
02.07.14 | Suministro de Cepillo de Copa 4" | Und. | 1 | 16.5 | 16.5
02.07.15 | Suministro de Cepillo circular de alambre trenzado 4 1/2" | Und. | 1 | 13.2 | 13.2
02.07.16 | Disco de Corte 4 1/2" | Und. | 1 | 6.6 | 6.6
02.07.17 | Lubricante Multiusos WD-40 11 onzas | Und. | 1 | 27.9661 | 27.9661
02.07.18 | Escobilla de acero con Mango de Madera 3 x 14 cm | Und. | 1 | 6.5254 | 6.5254
02.07.19 | Removedor de pintura 1/4gl | Und. | 0 | 16.7797 | 0
02.07.20 | Lija Fierro # 40 marca ASA | Und. | 2 | 2.7966 | 5.5932
02.07.21 | Suministro de Detergente Punto azul 10 Kg | Und. | 1 | 60.5932 | 60.5932
02.07.22 | Otros consumible (5%) | Glb. | 1 | 29.618 | 29.618

## ACCESORIOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO | PRECIO | PROVEEDOR
1 | Suministro de Válvula de alivio de Presión de 2" NPT X 250 PSI. Marca Rego 7534G. (Válvula De Seguridad De 2¨) | 1320.5892 | 1320.5892 | GASBEL | FACTOR DE VARIACIÓN DE PRECIO | 1.1
2 | Suministro de adaptador o rosca para tubería válvula de retorno alivio 2", conexión de salida 3”. Marca Rego 7534-20*(Adaptador pipe away de 3¨). | 386.8663 | 386.8663 | GASBEL | FACTOR CONVERTIR A SOLES | 4.1
3 | Suministro de Válvula de alivio de Presión de 1 1/4" NPT X 250 PSI. Marca Rego 3135 G. (Válvula De Seguridad De 1 1/4") | 773.465 | 773.465 | GASBEL | FACTOR UTILIDAD | 1
4 | Suministro de adaptador o rosca para tubería válvula de retorno alivio 1 1/4", conexión de salida 2”. Marca Rego 3135-10 (Adaptador pipe away de 2¨). | 151.3525 | 151.3525 | GASBEL
5 | Suministro de Válvula Mixta NPT 3/4" -para Montaje con Manómetro NPT 1/4". Marca Rego A2805C (válvula de nivel de 3/4). | 384.2291 | 384.2291 | GASBEL
6 | Suministro de Bifurcación de 1/4” para manómetros. | 19.1102 | 19.1102 | GASBEL
7 | Suministro de Válvula Check-Lock de 1-1/4" NPT X 35GPM. Marca Rego 7591U (Válvula de drenaje de 1 1/4¨). | 140.5362 | 140.5362 | GASBEL
8 | Suministro de Termometro -20 A 120 °C, DIAL 3" x 6" x 1/2" POST Marca ASES. (Sin calibrar) | 137.5932 | 137.5932 | GASBEL
9 | Medidor volumétrico porcentual marca SQUIBB TAYLOR ( Tanque horizontal y diametro 1.4 m) (Sin calibrar) | 1665.9481 | 1665.9481 | TIS GAS
10 | Medidor volumétrico porcentual marca Rochester ( Tanque horizontal y diametro 1.9 m) (Sin calibrar) | 1665.9481 | 1665.9481 | GASBEL
11 | Medidor volumétrico porcentual marca SQUIBB TAYLOR( Tanque horizontal diametro 1.9 m) (Sin calibrar) | 1665.9481 | 1665.9481 | TIS GAS
| Suministro de manómetro con Glicerina, 0-600 PSI/20 bar, Dial 2" x 1/4" NPT Marca ASES (sin Certificado) | 55 | 55 | TES&CONTROL
12 | Suministro de manómetro con Glicerina, 0-300 PSI/20 bar, Dial 2" x 1/4" NPT Marca ASES (Certificado) | 165 | 165 | TES&CONTROL
| Suministro de manómetro con Glicerina, 0-300 PSI/20 bar, Dial 2" x 1/4" NPT Marca ASES (Sin Certificado) | 60.5 | 60.5 | TES&CONTROL
13 | Suministro de válvula de exceso de flujo acero 2", 100 GPM Rego A3292B | 374.5593 | 374.5593 | GASBEL
14 | Suministro de Válvula Exceso de Flujo de 1 1/4" x 50 GPM, Rego 3282C | 213.0784 | 213.0784 | GASBEL
| Suministro de Válvula Exceso de Flujo de 1 1/4" x 30 GPM, Rego 3282A | 213.0784 | 213.0784 | GASBEL
15 | Suministro de Válvula Exceso de Flujo de 3/4" x 20 GPM, Rego 3272G | 76.1731 | 76.1731 | GASBEL
16 | Suministro de Válvula Check ø 2" clase 300 roscado acero. Marca Rego A3186. | 333.1285 | 333.1285 | GASBEL
17 | Suministro de Válvula Check ø 1 1/4" clase 300 roscado acero Marca Rego A3276BC | 131.3633 | 131.3633 | TIS GAS
18 | Suministro de visor check indicador de flujo 2" x 400 WOG, Marca Rego A7794 | 2281.4867 | 2281.4867 | GASBEL
19 | Suministro de válvula de alivio hidrostático 1/2" x 450 PSI. Marca Rego 3129U. | 103.2714 | 103.2714 | GASBEL
20 | Suministro de válvula de alivio hidrostático 1/4" x 450 PSI. Marca Rego 3127U | 67.8411 | 67.8411 | TIS GAS
21 | Suministro de Válvula de venteo "SPICH" DE 1/4" Rego 3165C | 8.2174 | 8.2174 | GASBEL
22 | Suministro de Válvula by pass de 1 1/4" MARCA MARSHALL | 1461.24 | 1461.24 | GASBEL
23 | Suministro de Válvula by pass de 1" MARCA BLACKMER | 1130.099 | 1130.099 | GASBEL
24 | Suministro de Válvula by pass de 3/4" MARCA BLACKMER | 1103.9181 | 1103.9181 | TIS GAS
25 | Suministro de manguera para GLP con terminales prensadas de 2”, W.P. 350 PSI, marca: GATES | 417.33 | 333.864 | GASBEL y ST
26 | Suministro de manguera para GLP con terminales prensadas de 1 1/2”, W.P. 350 PSI, marca: GATES | 299.0042 | 239.2034 | GASBEL y ST
27 | Suministro de manguera para GLP con terminales prensadas de 1 1/4”, W.P. 350 PSI, marca: GATES | 253.4137 | 202.7309 | GASBEL y ST
28 | Suministro de manguera para GLP con terminales prensadas de 1”, W.P. 350 PSI, marca: GATES | 150.9738 | 120.7791 | GASBEL y ST
| Suministro de manguera para GLP con terminales prensadas de 3/4”, W.P. 350 PSI, marca: GATES | 150.9738 | 120.7791 | GASBEL y ST
29 | Suministro de Válvula de bola roscada 2" x 600 WOG 80. Marca Apollo. | 333.396 | 333.396 | DINCORSA
30 | Suministro de Válvula de bola roscada 1 1/2" x 600 WOG 80. Marca Apollo. | 225.6804 | 225.6804 | DINCORSA
31 | Suministro de Válvula de bola roscada 1 1/4" x 600 WOG 80. Marca Apollo. | 225.8058 | 225.8058 | DINCORSA
32 | Suministro de Válvula de bola roscada 1" x 600 WOG 80. Marca Apollo. | 138.1665 | 138.1665 | DINCORSA
33 | Suministro de Válvula de bola roscada 3/4" x 600 WOG 80. Marca Apollo. | 99.5258 | 99.5258 | DINCORSA
34 | Suministro de Válvula de bola roscada 3/8" x 600 WOG 80. Marca Apollo. | 53.1729 | 53.1729 | DINCORSA
35 | Suministro de Válvula de bola roscada 1/4" x 600 WOG 80. Marca Apollo. | 70.3254 | 70.3254 | DINCORSA
36 | Suministro de codo de 2" x 90° de acero x 3000 Lb. | 45.1382 | 45.1382 | CAMPORSAL
37 | Suministro de codo de 1 1/2" x 90° de acero x 3000 Lb. | 35.6978 | 35.6978 | CAMPORSAL
38 | Suministro de codo de 1 1/4" x 90° de acero x 3000 Lb. | 21.7474 | 21.7474 | CAMPORSAL
39 | Suministro de codo de 1 " x 90° de acero x 3000 Lb. | 7.6441 | 7.6441 | NO
40 | Suministro de codo de 3/4" x 90° de acero x 3000 Lb. | 9.4786 | 9.4786 | CAMPORSAL
41 | Suministro de codo de 1/2" x 90° de acero x 3000 Lb. | 8.4467 | 8.4467 | CAMPORSAL
42 | Suministro de Tee 2" de acero x 3000 Lb. | 58.8593 | 58.8593 | CAMPORSAL
43 | Suministro de Tee 1 1/2" de acero x 3000 Lb. | 37.3161 | 37.3161 | CAMPORSAL
44 | Suministro de Tee 1 1/4" de acero x 3000 Lb. | 24.7407 | 24.7407 | CAMPORSAL
45 | Suministro de Tee 1" de acero x 3000 Lb. | 17.0966 | 17.0966 | CAMPORSAL
46 | Suministro de Tee 3/4" de acero x 3000 Lb. | 12.8924 | 12.8924 | CAMPORSAL
47 | Suministro de Tee 1/2" de acero x 3000 Lb. | 10.0958 | 10.0958 | CAMPORSAL
48 | Suministro de Tee 1/4" de acero x 3000 Lb. | 6.6 | 6.6 | CAMPORSAL
49 | Suministro de unión universal 2" de acero x 3000 Lb. | 45.7115 | 45.7115 | CAMPORSAL
50 | Suministro de unión universal 1 1/2" de acero x 3000 Lb. | 33.0224 | 33.0224 | CAMPORSAL
51 | Suministro de unión universal 1 1/4" de acero x 3000 Lb. | 27.1364 | 27.1364 | CAMPORSAL
52 | Suministro de unión universal 1" de acero x 3000 Lb. | 17.696 | 17.696 | CAMPORSAL
53 | Suministro de unión universal 3/4" de acero x 3000 Lb. | 12.5745 | 12.5745 | CAMPORSAL
54 | Suministro de unión simple 2" de acero x 3000 Lb. | 22.6647 | 22.6647 | CAMPORSAL
55 | Suministro de unión simple 1 1/2" de acero x 3000 Lb. | 14.1415 | 14.1415 | CAMPORSAL
56 | Suministro de unión simple 1 1/4" de acero x 3000 Lb. | 11.8865 | 11.8865 | CAMPORSAL
57 | Suministro de unión simple 1" de acero x 3000 Lb. | 8.2938 | 8.2938 | CAMPORSAL
58 | Suministro de unión simple 3/4" de acero x 3000 Lb. | 5.4655 | 5.4655 | CAMPORSAL
59 | Suministro de unión simple 1/2" de acero x 3000 Lb. | 3.7456 | 3.7456 | CAMPORSAL
60 | Suministro de unión simple 3/8" de acero x 3000 Lb. | 3.1723 | 3.1723 | CAMPORSAL
61 | Suministro de unión simple 1/4" de acero x 3000 Lb. | 3.1723 | 3.1723 | CAMPORSAL
62 | Brida Roscada De Acero A-105 B16.5 2" X 300 LBS. RF | 20.856 | 20.856 | SPEED SLS
63 | Brida Roscada De Acero A-105 B16.5 1 1/2" X 300 LBS. RF | 18.348 | 18.348 | SPEED SLS
64 | Brida Roscada De Acero A-105 B16.5 1 1/4" X 300 LBS. RF | 94.71 | 94.71 | DINMETSA
65 | Brida Roscada De Acero A-105 B16.5 1 " X 300 LBS. RF | 11.154 | 11.154 | SPEED SLS
66 | Brida Roscada De Acero A-105 B16.5 3/4" X 300 LBS. RF | 11.286 | 11.286 | SPEED SLS
67 | Suministro de tapon macho de acero 2” x 3000 Lb. | 17.8107 | 17.8107 | CAMPORSAL
68 | Suministro de tapon macho de acero 1 1/2” x 3000 Lb. | 13.3007 | 13.3007 | CAMPORSAL
69 | Suministro de tapon macho de acero 1 1/4” x 3000 Lb. | 10.8164 | 10.8164 | CAMPORSAL
70 | Suministro de tapon macho de acero 1” x 3000 Lb. | 6.0006 | 6.0006 | CAMPORSAL
71 | Suministro de tapon macho de acero 3/4” x 3000 Lb. | 3.3634 | 3.3634 | CAMPORSAL
72 | Suministro de tapon macho de acero 1/2” x 3000 Lb. | 3.2487 | 3.2487 | CAMPORSAL
73 | Suministro de tapon macho de acero 1/4” x 3000 Lb. | 3.0576 | 3.0576 | CAMPORSAL
74 | Suministro de Reducción Bushing 2 ”x 1 1/2” de acero x 3000 Lb. | 14.4473 | 14.4473 | CAMPORSAL
75 | Suministro de Reducción Bushing 2 ”x 1 1/4” de acero x 3000 Lb. | 13.6064 | 13.6064 | CAMPORSAL
76 | Suministro de Reducción Bushing 2 ”x 3/4” de acero x 3000 Lb. | 13.6064 | 13.6064 | CAMPORSAL
77 | Suministro de Reducción Bushing 2 ”x 1/2” de acero x 3000 Lb. | 13.9504 | 13.9504 | CAMPORSAL
78 | Suministro de Reducción Bushing 1 1/4”x 1” de acero x 3000 Lb. | 8.2938 | 8.2938 | CAMPORSAL
79 | Suministro de Reducción Bushing 1 1/4”x 3/4” de acero x 3000 Lb. | 7.8734 | 7.8734 | CAMPORSAL
80 | Suministro de Reducción Bushing 1 1/4”x 1/2” de acero x 3000 Lb. | 8.1409 | 8.1409 | CAMPORSAL
81 | Suministro de Reducción Bushing 1”x 3/4” de acero x 3000 Lb. | 5.5419 | 5.5419 | CAMPORSAL
82 | Suministro de Reducción Bushing 1”x 1/2” de acero x 3000 Lb. | 5.5419 | 5.5419 | CAMPORSAL
83 | Suministro de Reducción Bushing 3/4”x 1/2” de acero x 3000 Lb. | 5.4655 | 5.4655 | CAMPORSAL
84 | Suministro de Reducción Bushing 1/2”x 1/4” de acero x 3000 Lb. | 5.0069 | 5.0069 | CAMPORSAL
| Suministro de tubo de acero SCH 80 2”x 6 m sin costura. | 167.7966 | 167.7966
| Suministro de tubo de acero SCH 80 1 1/4”x 6 m sin costura. | 0 | 0
| Suministro de tubo de acero SCH 80 1”x 6 m sin costura. | 0 | 0
| Suministro de tubo de acero SCH 80 3/4”x 6 m sin costura. | 0 | 0
85 | Suministro de niple de acero SCH 80 2”x 1 m | 46.5142 | 46.5142 | NO
86 | Suministro de niple de acero SCH 80 2”x 50 Cm | 23.238 | 23.238 | CAMPORSAL
87 | Suministro de niple de acero SCH 80 2”x 5" | 11.2368 | 11.2368 | CAMPORSAL
88 | Suministro de niple de acero SCH 80 2”x 4" | 8.9818 | 8.9818 | CAMPORSAL
89 | Suministro de niple de acero SCH 80 2”x 3” | 7.0325 | 7.0325 | CAMPORSAL
90 | Suministro de niple de acero SCH 80 2”x 2” | 4.6629 | 4.6629 | CAMPORSAL
91 | Suministro de niple de acero SCH 80 2”x 1 1/2” | 4.2042 | 4.2042 | CAMPORSAL
92 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/2”x 3” | 5.4273 | 5.4273 | CAMPORSAL
93 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/2”x 2” | 3.5927 | 3.5927 | CAMPORSAL
94 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/2”x 1” | 3.589 | 3.589 | CAMPORSAL
95 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 1 m | 29.4297 | 29.4297 | CAMPORSAL
96 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 50 cm | 14.7148 | 14.7148 | CAMPORSAL
97 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 5” | 6.6886 | 6.6886 | CAMPORSAL
98 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 4” | 5.3891 | 5.3891 | CAMPORSAL
99 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 3” | 4.2042 | 4.2042 | CAMPORSAL
100 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 2” | 2.7901 | 2.7901 | CAMPORSAL
101 | Suministro de niple de acero SCH 80 1 1/4”x 1 1/2” | 2.5225 | 2.5225 | CAMPORSAL
102 | Suministro de niple de acero SCH 80 1”x 5” | 4.854 | 4.854 | CAMPORSAL
103 | Suministro de niple de acero SCH 80 1”x 3” | 3.0576 | 3.0576 | CAMPORSAL
104 | Suministro de niple de acero SCH 80 1”x 2” | 2.1403 | 2.1403 | CAMPORSAL
105 | Suministro de niple de acero SCH 80 3/4”x 1 m | 17.4667 | 17.4667 | CAMPORSAL
106 | Suministro de niple de acero SCH 80 3/4”x 50 Cm | 8.7142 | 8.7142 | CAMPORSAL
107 | Suministro de niple de acero SCH 80 3/4”x 3” | 2.2168 | 2.2168 | CAMPORSAL
108 | Suministro de niple de acero SCH 80 3/4”x 2” | 1.4524 | 1.4524 | CAMPORSAL
109 | Suministro de niple de acero SCH 80 3/4”x 1” | 0.99373 | 0.99373 | CAMPORSAL
110 | Suministro de niple de acero SCH 80 1/2”x 1” | 0.68797 | 0.68797 | CAMPORSAL
| Suministro de niple de acero SCH 80 1/4”x 5” | 4.6629 | 4.6629
111 | Suministro de niple de acero SCH 80 1/4”x 3” | 4.6629 | 4.6629 | CAMPORSAL
112 | Suministro de niple de acero SCH 80 1/4”x 2” | 3.0958 | 3.0958 | CAMPORSAL
113 | Suministro de niple de acero SCH 80 1/4”x 1” | 1.911 | 1.911 | CAMPORSAL
114 | Suministro de Perno 1 1/4" x 8" (Grado 8). | 25.1415 | 25.1415 | TAPIA
115 | Suministro de arandela plana ala corta 1 1/4" (Grado 8). | 1.0534 | 1.0534 | TAPIA
116 | Suministro de arandela presion 1 1/4" (Grado 8). | 3.0483 | 3.0483 | TAPIA
117 | Suministro de tuerca hexagonal 1 1/4" (Grado 8). | 3.4492 | 3.4492 | TAPIA
118 | Suministro de Perno 1” x 6” (Grado 8). | 10.8042 | 10.8042 | TAPIA
119 | Suministro de Tuerca hexagonal 1” (Grado 8). | 1.4169 | 1.4169 | TAPIA
120 | Suministro de arandela plana estructural ala corta 1" (Grado 8). | 0.64322 | 0.64322 | TAPIA
121 | Suministro de arandela presión 1" (Grado 8). | 0.55932 | 0.55932 | TAPIA
122 | Suministro de Perno 3/4” x 5” (Grado 8). | 4.5678 | 4.5678 | TAPIA
123 | Suministro de Tuerca hexagonal 3/4” (Grado 8). | 0.57797 | 0.57797 | TAPIA
124 | Suministro de arandela plana estructural ala corta 3/4" (Grado 8). | 0.27034 | 0.27034 | TAPIA
125 | Suministro de arandela presión 3/4" (Grado 8). | 0.15847 | 0.15847 | TAPIA
126 | Suministro de esparrago 3/4" x 1 m (Grado 8). | 23.3797 | 23.3797 | TAPIA
127 | Suministro de Perno 7/8" x 6" (Grado 8). | 6.9169 | 6.9169 | TAPIA
128 | Suministro de tuerca hexagonal 7/8"" (Grado 8). | 1.1559 | 1.1559 | TAPIA
129 | Suministro de arandela plana ala corta 7/8" (Grado 8). | 0.41949 | 0.41949 | TAPIA
130 | Suministro de arandela presion 7/8" (Grado 8). | 0.37288 | 0.37288 | TAPIA
| Suministro de Perno 5/8” x 3 1/2" (Grado 8). | 1.9669 | 1.9669
131 | Suministro de Perno 5/8” x 3" (Grado 8). | 1.9669 | 1.9669 | TAPIA
132 | Suministro de Tuerca hexagonal 5/8” (Grado 8). | 0.3822 | 0.3822 | TAPIA
133 | Suministro de arandela plana estructural ala corta 5/8” (Grado 8). | 0.23305 | 0.23305 | TAPIA
134 | Suministro de arandela presión 5/8” (Grado 8). | 0.14915 | 0.14915 | TAPIA
135 | Suministro de perno hexagonal Zincado 3/8” x 2” – RC (Grado 2) | 0.29831 | 0.29831 | TAPIA
136 | Suministro de tuerca hexagonal Zincado 3/8” – (Grado 2) | 0.24237 | 0.24237 | TAPIA
137 | Suministro de arandela plana ala ancha Zincado 3/8” – (Grado 2) | 0.13983 | 0.13983 | TAPIA
138 | Suministro abrazadera tipo "U-Bolt" 3/8" X 2" (Forrado manguera PVC y base de neopreno) | 2.9085 | 2.9085 | TAPIA
139 | Suministro de Riel Unistrut bajo 2” x 2.4 m | 16.7797 | 16.7797 | TAPIA
140 | Suministro de espirometálico de 2” x 300 Lb. | 18.942 | 18.942 | TRAMECO
141 | Suministro de espirometálico de 1 1/2” x 300 Lb. | 17.589 | 17.589 | TRAMECO
142 | Suministro de espirometálico de 1 1/4” x 300 Lb. | 17.138 | 17.138 | TRAMECO
143 | Suministro de espirometálico de 1” x 300 Lb. | 12.177 | 12.177 | TRAMECO
144 | Suministro de espirometálico de 3/4” x 300 Lb. | 9.922 | 9.922 | TRAMECO
145 | Empaque de material No Asbesto de un espesor 3/16” | 181.632 | 181.632 | HyN
146 | Empaque manhole neopreno de 3/16” | 50.259 | 50.259 | HyN
| Alquiler de compresora de aire tornillo rotativo | 385 | 385
| Transporte de compresora de aire tornillo rotativo | 330 | 330
| Suministro de Combustible para la compresora de aire de tornillo rotativo. | 55 | 55
| Suministro de agua por Camión cisterna | 419.4915 | 419.4915
| Servicio de Retiro de agua por camión cisterna (Sin certificado de disposición final) | 419.4915 | 419.4915
| Servicio de Retiro de agua por camión cisterna (Con certificado de disposición final) | 0 | 0
| Suministro de Nitrógeno | 41.9492 | 41.9492
| Suministro de Argón | 41.9492 | 41.9492
| Suministro de base coal tar | 205.0847 | 205.0847
| Suministro de base epoxica amarillo caterpilar | 205.0847 | 205.0847
| Suministro de base epoxica gris | 205.0847 | 205.0847
| Suministro de Pintura color amarillo caterpilar | 41.9492 | 41.9492
| Suministro de Thinner | 15.8475 | 15.8475
| Suministro de Espray negro | 9.322 | 9.322
| Suministro de Pasta metálica | 51.2712 | 51.2712
| Suministro de teflón amarillo 1/2". | 2.7966 | 2.7966
| Suministro de Pote de Grasa Multipropósito 453 gr | 11.1864 | 11.1864
| Suministro de traje tyvek | 42.8814 | 42.8814
| Suministro de Cartuchos Quimicoos advantage GME - MULTIGAS | 79.2373 | 79.2373
| Suministro de trapo industrial | 2.7966 | 2.7966
| Suministro de Rodillo 2" epóxico | 11.1864 | 11.1864
| Suministro de brocha de 2” marca tumi | 9.322 | 9.322
| Suministro de Cepillo de Copa 4" | 16.5 | 16.5
| Suministro de Cepillo circular de alambre trenzado 4 1/2" | 13.2 | 13.2
| Disco de Corte 4 1/2" | 6.6 | 6.6
| Lubricante Multiusos WD-40 11 onzas | 27.9661 | 27.9661
| Escobilla de acero con Mango de Madera 3 x 14 cm | 6.5254 | 6.5254
| Removedor de pintura 1/4gl | 16.7797 | 16.7797
| Lija Fierro # 40 marca ASA | 2.7966 | 2.7966
| Suministro de Detergente Punto azul 10 Kg | 60.5932 | 60.5932
| Suministro de Disco Desbaste 4 1/2" metal 1/4" | 6.5254 | 6.5254
| Suministro de Aporte para soldadura tig er 70-s 6 de diámetro 3/32 | 46.6102 | 46.6102
| Suministro de Tablas, andamios hechizos | 186.4407 | 186.4407